## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目
1.1.1 | 空调部分
1.1.2 | 电气部分
1.1.3 | 智能化部分
1.1.4 | 给排水部分
1.1.5 | 医气部分
1.1.6 | 装饰部分
1.2 | 单项工程
1.2.1 | 装饰部分
1.2.2 | 空调部分
1.2.3 | 电气部分
1.2.4 | 智能化部分
1.2.5 | 给排水部分
1.2.6 | 医气部分
1.2.7 | 装饰部分1
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 | 8219.44
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
4 | 增值税
5 | 合 计 | 327144.53
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目
装饰部分
整个项目
| A | 拆除工程
1 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1.类型：拆除自流平、地板胶 | m2 | 56.74
2 | 011205001001 | 电解钢板墙面拆除 | 1.类型：拆除手术室内饰面电解钢板、底板硅酸钙板、 龙骨50*30*1.5mm厚镀锌钢 | m2 | 116.8
3 | 011302001001 | 电解钢板顶面拆除 | 1.类型：拆除手术室内饰面电解钢板、底板硅酸钙板、 龙骨50*30*1.5mm厚镀锌钢 | m2 | 56.74
4 | 010802001001 | 1.电动门和钢质门拆除 | 1.电动门和钢质门拆除 | m2 | 9.66
5 | 011501004001 | 墙面嵌入式设备拆除 | 1.类型：拆除麻醉柜、药品柜、器械柜、保冷柜、保温柜、书写台、手术室内电源插座箱、医气终端箱、 手术室智能情报面板 2.含搬运和拆装保护措施 | 项 | 2
6 | 01B001 | 手术床拆除 | 1.类型：拆除手术床 2.含搬运和拆装保护措施 | 套 | 2
7 | 030413007001 | 吊塔、无影灯、输液导轨拆除 | 1.类型：拆除吊塔、无影灯、输液导轨 2.含搬运和拆装保护措施 | 套 | 2
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料外运 2.运距:15km | m3 | 12.064
| B | 新建工程
| B1 | 楼地面工程
9 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 基层：3mm水泥自流平 | m2 | 68.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.品种：同质透心PVC地板 2.材料厚度:2mm 3.防火性能：B1级难燃 4.防滑性能：R9 5.导电性能：《2kv 6.耐磨性能：T级 7.尺寸稳定性：良好 8.含2mm厚地脚线,100mm高 | m2 | 72.14
| B2 | 墙柱面工程
11 | 011205001002 | 50厚彩钢板隔墙（墙体） | 1.隔板材料品种、规格:50厚玻镁板彩钢板 2.墙体组成:0.476mm 彩钢板 +5mm 厚玻镁板+内嵌 120kg/m3 岩棉+5mm 厚玻镁板+0.476mm彩钢板（喷氟碳涂层，防抗过氧化氢腐蚀） 3.配套型材使用 4*13 铆钉玻镁岩棉彩钢板固定 4.1.2mm 配套型材使用膨胀螺丝同地坪固定下铺减震垫 5.计价包括:铝合金底槽、铝合金连接配件、铝合金圆弧形底座配件等 | m2 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011205001003 | 医用抗菌电解钢板墙面 | 1.部位：手术室 2.类型：医用抗菌电解钢板 3.现场定位划线确定平面图（含所有配置的具体位置） 4.工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、板件（1.2mm厚电解钢板）， 5.使用专用胶水背面贴8mm厚硅酸钙板,按图所需加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、固定、焊接、五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.接缝部位用钣金补平（P38原子灰）处理并打磨平整 8.滚涂底漆（富锌）并打磨 9.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 10.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 11.所有金属材质类的电气连通接地 12.其他 | m2 | 91.678
| B3 | 天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011302001002 | 医用抗菌电解钢板顶棚 | 1.部位：手术室 2.类型：可上人医用抗菌电解钢板顶棚 3.电解钢板顶棚：现场定位确定测量平面图（含所有配置的具体位置） 4.电解钢板顶棚：工厂预制手术室结构件（龙骨50*30*1.5mm厚镀锌钢板成型，挂式结构，间距按图纸所示）、1.2mm厚电解钢板板件按测量加工成型 6.成品材料运输至工地施工现场（含现场组装、五金、特殊五金、辅助安装器材、二次运输等） 7.固定电解钢板龙骨：钢方管龙骨50*50*1.5间距主龙骨≤1米，副龙骨≤0.6米，现场制作，整体安装调平，≥Φ12膨胀螺丝固定，≥Φ12膨胀螺丝杆长度按高度，间距按规范，龙骨需配加强筋。焊接) 8.接缝部位用钣金补土（P38原子灰）处理并打磨平整 9.滚涂底漆（富锌）并打磨 10.喷涂中层进口涂料（白色2层）、打磨吹扫补漆 11.喷涂面层进口抗菌涂料（2层）顔色待定 12.所有金属材质类的电气连通接地 13.钢骨架防锈化处理 14.其他 | m2 | 50.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011302001003 | 玻镁彩钢板天花 | 1.面层材料品种、规格:50mm玻镁彩钢板 2.材料品种、规格、品牌、颜色:采用手工玻镁岩棉彩钢板，吊顶组成:0.476mm钢板+5mm厚玻镁板+内嵌120kg/m3岩棉+5mm厚玻镁板+0.476mm钢板 3.吊顶形式：上人型，平面 4.龙.骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨间距1200与主龙骨插接根据要求更换可上人龙骨T型轻钢主龙骨间距1200用吊件与吊杆联结后找平(根据要求更换可上人龙骨)，10#镀锌吊杆(8#钢筋吊杆)双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环固定建筑楼板预留10#钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5.建筑物超高增加人工、机械多层建筑物垂直运输高度20m以上40m以内 | m2 | 3.95
| B4 | 门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 010805001001 | 医用气密封电动趟门1522TM2-电 | 1.医用气密封电动趟门1522TM2-电：1400*2150(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.所需要配件、路轨、门机、门锁 8.调试检测 9.安全接地 | 樘 | 1
16 | 010802001002 | 气密封单开平开门 | 1.气密封单开平开门（带观察窗）1022GM2：1000*2200(详见图纸) 2.门页包边，门框均采用专用1.4厚铝型材。 3.门身采用钢板喷涂内填充挤塑板。 4.门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，自动关闭密封。 5.门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚 6.成品制作、安装、运输（包括二次运输至施工现场） 7.五金种类、规格:明装闭门器、不锈钢拉手、门锁 8.调试检测 9.闭门器 10.安全接地 | m2 | 4.4
| B5 | 洁净手术室基本装备
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030404001001 | 手术室智能情报面板 | 设备为利旧，只考虑安装 | 台 | 1
18 | 011501004002 | 内嵌式器械柜 | 设备为利旧，只考虑安装 | 组 | 1
19 | 011501004003 | 内嵌式麻醉柜 | 设备为利旧，只考虑安装 | 组 | 1
20 | 011501004004 | 内嵌式药品柜 | 设备为利旧，只考虑安装 | 组 | 1
21 | 011501004005 | 内嵌式书写台 | 设备为利旧，只考虑安装 | 组 | 1
22 | 01B002 | 内嵌式保温柜 | 设备为利旧，只考虑安装 | 套 | 1
23 | 01B003 | 内嵌式保冷柜 | 设备为利旧，只考虑安装 | 套 | 1
24 | 010810005001 | 手术室输液导轨 | 配置要求： 1、3.3米*2 平行型 2、每套含4个吊钩 | 套 | 1
25 | 011507003001 | X光观片箱 | 设备为利旧，只考虑安装 | 套 | 1
26 | 030404018001 | 组合电源插座箱A | 设备为利旧，只考虑安装 | 台 | 3
27 | 030404018002 | 组合电源插座箱B | 设备为利旧，只考虑安装 | 台 | 1
空调部分
整个项目
| A | 拆除部分
46 | 030703011002 | 手术室洁净层流送风天花2600×2400×500（利旧） | 1.名称:手术室洁净层流送风天花（利旧） 2.规格:2600×2400×500 | 个 | 2
47 | 030701010001 | H14高效过滤器拆除 | 1.规格：H14，额定风量为1500CMH 2.对接法兰拆除； 3.本体拆除； 4.废料清运； | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030703007001 | 下回风口拆除 | 1.规格：395×345（含F6中效过滤器） 2.连接法兰、吊杆拆除； 3.铲除密封胶、清理、塑料薄膜包装； 4.其他； | 个 | 8
49 | 030703007002 | 排风口拆除 | 1.规格：430×430 2.含F8过滤器 3.连接法兰、吊杆拆除； 4.铲除密封胶、清理、塑料薄膜包装； 5.其他； | 个 | 2
50 | 030702001001 | 风管拆除 | 1.优质镀锌钢板规格厚度：0.6mm 2.连接法兰、吊杆拆除； 3.本体拆除； 4.废料清运； | m2 | 100
| B | 新建部分
28 | 030703011001 | 手术室洁净层流送风天花2600×2400×500（利旧） | 1.名称：手术室洁净层流送风天花（利旧） 2.规格：2600×2400×500 | 个 | 1
29 | 030703001001 | 手动对开多叶调节阀200×200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：200×200 | 个 | 3
30 | 030703001002 | 手动对开多叶调节阀320×200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320×200 | 个 | 2
31 | 030703001005 | 手动对开多叶调节阀320×250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320×250 | 个 | 8
32 | 030703001003 | 手动对开多叶调节阀400×250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400×250 | 个
33 | 030703001004 | 手动对开多叶调节阀400×320 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：400×320 | 个 | 4
34 | 030703007003 | 下回风口395×345（含F6中效过滤器） | 1.名称：排风口 2.规格：430×430（含F8过滤器） | 个
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030703007004 | 排风口430×430（含F8过滤器） | 1.名称：排风口 2.规格：430×430（含F8过滤器） | 个 | 1
36 | 030701010002 | 高效送风口600×600 | 1.名称：高效送风口 2.规格：600×600，含475*475*66;H13高效过滤网，环保板散流板700*700*20，镀锌手动阀320*250 | 套 | 4
37 | 030701010003 | 高效送风口430×430 | 1.名称：高效送风口 2.规格：430×430，含305*305*66;H13高效过滤网，环保板散流板554*554*20，镀锌手动阀320*200 | 套 | 1
38 | 030703007005 | 手术室下回风口（利旧） | 1.名称：手术室下回风口 2.规格：利旧 | 个 | 8
39 | 030703007006 | 上回风口600×300，含尼龙滤网 | 1.名称：上回风口 2.规格：600×300，含尼龙滤网 | 个 | 1
40 | 030703007007 | H13高效过滤器610*305*292 | 1.名称：H13高效过滤器 2.规格：610*305*292 | 个 | 4
41 | 030702002001 | 净化通风管道(长边长 ≤320mm) | 1.名称:镀锌薄钢板矩形净化风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口 | m2 | 48.81
42 | 030702002002 | 净化通风管道(长边长 ≤450mm) | 1.名称:镀锌薄钢板矩形净化风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口 | m2 | 58.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030702002003 | 净化通风管道(长边长 ≤1000mm) | 1.名称:镀锌薄钢板矩形净化风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.接口形式:咬口 | m2 | 9.13
44 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:按实际要求 | 系统 | 1
45 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
电气部分
整个项目
| A | 拆除部分
73 | 030412002001 | 镀锌金属线槽拆除100*100 | 1.名称：镀锌金属线槽拆除 2.规格：100*100*1.0 3.桥架支架拆除 4.本体拆除、废料清运 | m | 50
74 | 030412001001 | 配管拆除JDG25 | 1.名称:钢管拆除 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.0 4.支架拆除、本体拆除、废料清运 | m | 200
75 | 030409001001 | 电力电缆拆除WDZ-YJY-5*4 | 1.名称：铜芯电力电缆拆除 2.规格、型号：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.本体拆除、废料清运 | m | 200
76 | 030409001002 | 电力电缆拆除WDZ-YJY-3*2.5 | 1.名称：铜芯电力电缆拆除 2.规格、型号：WDZ-YJY-3*2.5 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.本体拆除、废料清运 | m | 300
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030413003001 | 手术室洁净密封LED灯拆除 | 1.名称:密封管荧光洁净灯盘 拆除 2.型号及规格:1300*450 60W 3.安装方式:嵌入式吊顶安装 4.支架拆除、本体拆除 5.清理干净、包覆塑料薄膜 | 套 | 20
| B | 新建部分
51 | 030413003002 | 手术室洁净密封LED灯 | 1.名称:密封管荧光洁净灯盘 安装 2.型号及规格:1300*450 60W 3.安装方式:嵌入式吊顶安装 4.支架安装除、本体安装 | 套 | 14
52 | 030412002002 | 镀锌金属线槽100*100*1.2 | 1.名称：镀锌金属线槽 2.规格：100*100*1.2 3.桥架支架安装 | m | 26.7
53 | 031301005001 | 线槽吊架 | 1.名称：线槽吊架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 32.3
54 | 030412001002 | 配管JDG20 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 146.3
55 | 030412001003 | 配管JDG25 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.5
56 | 030412004002 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 311.7
57 | 030412004003 | 配线WDZ-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 177
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030412004004 | 配线WDZ-BYJ-2.5（槽配） | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 223.5
59 | 030412004005 | 配线WDZ-BYJ-4（槽配） | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 279.5
60 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m
61 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-3*4 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m
62 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-3*2.5 3.敷设方式:穿管或沿桥架 4.电缆头制安 5.防火堵洞 6.未说明部分详见图纸 | m
63 | 030413013001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.型号、规格:单联单控 3.开关盒 4.安装方式:距地1.3米暗装 5.未说明部分详设计 | 套 | 1
64 | 030413013002 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:双联双控 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.未说明部分详设计 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030413014001 | 防水五孔插座 | 1.名称:防水五孔插座 2.型号及规格:250V/16A 3.未说明部分详设计 | 套 | 3
66 | 030413014002 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.型号及规格:250V/10A 3.未说明部分详设计 | 套 | 3
67 | 030413014003 | 五孔地插 | 1.名称:五孔地插 2.型号及规格:250V/10A 3.未说明部分详设计 | 套 | 1
68 | 030402011001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.型号及规格: 3.未说明部分详设计 | 台 | 1
69 | 030413003003 | LED平板灯 | 1.规格：600*600 2.功率:36W 3.安装方式：吸顶式 | 套 | 1
70 | 030904016001 | 灯具应急电源 | 1.名称：灯具应急电源 | 套 | 1
71 | 030412004001 | 等电位连接线WDZ-BYJ(R)-6 | 1.名称：等电位连接线 2.规格：WDZ-BYJ(R)-6 | m | 180
72 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
智能化部分
整个项目
| A | 拆除部分
83 | 030506010001 | 彩色半球摄像机拆除 | 1、名称:半球监控拆除 2、型号:2.8MM 3、安装方式:吸顶安装 4.支架拆除、本体拆除 5.清理干净、包覆塑料薄膜 | 台 | 1
84 | 030502003001 | 六类非屏蔽网线拆除 | 1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.规格:4UTP,Cat.6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 800
| B | 新建部分
| B1 | 摄像监控系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 030506010002 | 彩色半球摄像机（利旧） | 1、名称:半球监控安装 2、型号:2.8MM 3、安装方式:吸顶安装 | 台 | 1
| B2 | 电话和网络布线系统
85 | 030502010001 | 单口网络与电话插座 | 1.名称:网络与电话插座 2.类别:单口 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
| B3 | 配线及线槽
79 | 030502003002 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 600
80 | 030412001001 | 配管JDG20 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.0 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 40
81 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试电视监控系统摄像机 | 系统 | 1
82 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:六类4对UTP双绞电缆 | 链路 | 6
给排水部分
整个项目
| A | 拆除部分
97 | 031007006001 | 拆除三人位刷手池 | 1.类型：拆除三人位刷手池 2.含废料运输 | 组 | 1
98 | 031001008001 | 拆除PPR给水管DN20 | 1.类型：拆除PPR给水管 DN20 2.含废料运输 | m | 19.4
99 | 031001008002 | 拆除PVC排水管De110 | 1.类型：拆除PVC排水管De110 2.含废料运输 | m | 7.8
| B | 新建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 031001008003 | P-PR给水管DN20 | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水/冷水 | m | 7.6
87 | 031001008004 | P-PR给水管DN20（热水） | 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:热熔 5.管道消毒、冲洗:含管道压力试验及消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水/热水 | m | 8.8
88 | 031001008005 | U-PVC排水管DN75 | 1.材质:U-PVC排水管 2.规格:DN75 4.连接形式:粘接 5..安装部位:室内 6.介质:排水 | m | 6.2
89 | 031208002001 | 橡塑保温棉套管DN20×15mm | 1.橡塑复合隔热材料 DN20×15mm（厚） | m | 8.8
90 | 031007006002 | 三人位刷手池 | 1.材质：除内胆SUS316其它为US304不锈钢，厚度：1.2mm 2.输送介质:冷热水 3.主要配件：存水弯,翻板式不锈钢下水器 4.尺寸：2000mm*970mm*550mm 5.配3块镜子、3套镜灯，防雾及配件 | 组 | 1
91 | 031003017001 | 恒温混水阀DN20 | 1.规格：DN20 2.工作压力：0.03～1.0MPa 3.冷水温度：5～29℃；热水温度50～80℃ | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 031003014001 | 感应式鹅颈龙头DN20 | 1.规格：DN20 2.配件：红外感应电磁阀装置 3.输送介质:冷热水 4.材质：不锈钢 | 个 | 3
93 | 031002001001 | 截止阀DN20 | 1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 2
94 | 031002001002 | 角阀DN20 | 1.名称:角阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.0MPa | 个 | 6
95 | 031002008001 | 不锈钢编制软管DN20 | 1.名称:不锈钢编制软管 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15，500mm 4.工作压力：1.6MPa | 根 | 9
96 | 031301005001 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 5
医气部分
整个项目
| A | 拆除部分
100 | 031007003001 | 医气终端箱拆除 | 1.类型：拆除医气终端箱 2.拆除均应做好防护措施 | 台 | 2
101 | 031001005001 | 医气铜管拆除φ10~φ12 | 1.类型：拆除铜管 φ10~φ12 2.含废料运输 | m | 35
102 | 031001008001 | 医气管道拆除DN20 | 1.类型：拆除PVC管 DN20 2.含废料运输 | m | 7
| B | 新建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
103 | 030801013001 | 脱脂铜管φ10×0.8 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：氧乙炔焊 4.规格：φ10×0.8 5.包含管道安装所需的各种管件 6.工艺：脱脂、空扫 7.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 8.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 65.3
104 | 030801013002 | 脱脂铜管φ12×0.8 | 1.安装部位：室内 2.材质：脱脂紫铜管 3.连接方式：氧乙炔焊 4.规格：φ12×0.8 5.包含管道安装所需的各种管件 6.工艺：脱脂、空扫 7.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 8.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 18
105 | 030801015001 | 高强度PVC管DN20 | 1.材质:高强度PVC管 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:粘接 4.包含管道安装所需的各种管件 5.工艺：空扫 6.试验：强度和气密性试验符合设计及规范要求 7.其他：管道标识、绝缘、接地及其他事宜符合设计和规范要求 | m | 10.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 031007014001 | 藏墙氧气终端φ10 | 名称:藏墙氧气终端 1. 符合国标GB标准 2. 终端需为合金盖面，六滚珠式插嘴夹设计，具有二次拔插功能，按下合金盖面一次会自动锁定插嘴，使之固定在终端口，防止污染插嘴 3. 终端底座采用医用级黄铜制造，一次成型技术，底座和接管位置无焊接位，不会氧化和漏气 4. 气体终端及二次插嘴品牌需与吊塔相同，同厂出品 | 个 | 1
107 | 031007014002 | 藏墙压缩空气终端φ10 | 名称:藏墙压缩空气终端 1. 符合国标GB标准 2. 终端需为合金盖面，六滚珠式插嘴夹设计，具有二次拔插功能，按下合金盖面一次会自动锁定插嘴，使之固定在终端口，防止污染插嘴 3. 终端底座采用医用级黄铜制造，一次成型技术，底座和接管位置无焊接位，不会氧化和漏气 4. 气体终端及二次插嘴品牌需与吊塔相同，同厂出品 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 031007014003 | 藏墙真空吸引终端φ12 | 名称:藏墙真空吸引终端 1. 符合国标GB标准 2. 终端需为合金盖面，六滚珠式插嘴夹设计，具有二次拔插功能，按下合金盖面一次会自动锁定插嘴，使之固定在终端口，防止污染插嘴 3. 终端底座采用医用级黄铜制造，一次成型技术，底座和接管位置无焊接位，不会氧化和漏气 4. 气体终端及二次插嘴品牌需与吊塔相同，同厂出品 | 个 | 1
109 | 031007014004 | 藏墙一氧化二氮（笑气）终端φ10 | 名称:藏墙一氧化二氮（笑气）终端 1. 符合国标GB标准 2. 终端需为合金盖面，六滚珠式插嘴夹设计，具有二次拔插功能，按下合金盖面一次会自动锁定插嘴，使之固定在终端口，防止污染插嘴 3. 终端底座采用医用级黄铜制造，一次成型技术，底座和接管位置无焊接位，不会氧化和漏气 4. 气体终端及二次插嘴品牌需与吊塔相同，同厂出品 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 031007014005 | 藏墙二氧化碳终端φ10 | 名称:藏墙二氧化碳终端 1. 符合国标GB标准 2. 终端需为合金盖面，六滚珠式插嘴夹设计，具有二次拔插功能，按下合金盖面一次会自动锁定插嘴，使之固定在终端口，防止污染插嘴 3. 终端底座采用医用级黄铜制造，一次成型技术，底座和接管位置无焊接位，不会氧化和漏气 4. 气体终端及二次插嘴品牌需与吊塔相同，同厂出品 | 个 | 1
111 | 031007014006 | 藏墙麻醉废气终端DN20 | 名称:藏墙麻醉废气终端 1. 符合国标GB标准 2. 终端需为合金盖面，六滚珠式插嘴夹设计，具有二次拔插功能，按下合金盖面一次会自动锁定插嘴，使之固定在终端口，防止污染插嘴 3. 终端底座采用医用级黄铜制造，一次成型技术，底座和接管位置无焊接位，不会氧化和漏气 4. 气体终端及二次插嘴品牌需与吊塔相同，同厂出品 | 个 | 1
112 | 030807002001 | 黄铜球阀φ10 | 1.名称:黄铜球阀 2.规格:φ10 | 个 | 11
113 | 030807002001 | 黄铜球阀φ12 | 1.名称:黄铜球阀 2.规格:φ12 | 个 | 3
114 | 031002003001 | PVC球阀DN20 | 1.名称:PVC球阀 2.规格:DN20 | 个 | 2
115 | 031007003002 | 医气终端箱安装（利旧） | 1.设备为利旧，只考虑安装 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [5 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030412004001 | 气体监控信号线RVV-3*0.5 | 1.名称:气体监控信号线 2.规格:RVV-3*0.5 | m | 19.7
117 | 030412001001 | 配管JDG20 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.0 4.配置形式及部位:暗配 | m | 17.7
118 | 031301005001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.制作、安装 3.除锈、刷油：手工除锈一遍，防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 20
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目 |  | 19440.16
1.1 | 011601007001 | 文明施工 |  | 2964.4
1.2 | 011601008001 | 环境保护 |  | 2694.89
1.3 | 011601006001 | 临时设施 |  | 3503.37
1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  | 8219.44
1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 031401001001 | 脚手架
1.12 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
1.13 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  | 19440.16
合计 |  |  |  | 19440.16 | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目 |  |  | 19440.16
1.1 | 011601007001 | 文明施工 | 2964.4 |  | 2964.4
1.2 | 011601008001 | 环境保护 | 2694.89 |  | 2694.89
1.3 | 011601006001 | 临时设施 | 3503.37 |  | 3503.37
1.4 | 011601009001 | 安全生产 | 8219.44 |  | 8219.44
1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 031401001001 | 脚手架
1.12 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
1.13 | 011601002001 | 垂直运输
合计
注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：揭阳市人民医院住院大楼10楼机器人手术室改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 9
合计